## Initial Voltage Data
bus_num | Voltage_Mag | Voltage_Deg | Generator_MW | Generator_Mvar | Load_MW | Load_Mvar | Qmax | Qmin | Bus_Code
1 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 120 | 0 | 0 | 2
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 | 60 | 0 | 0 | 2
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 140 | 90 | 0 | 0 | 2
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110 | 90 | 0 | 0 | 2
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 50 | 0 | 0 | 2
10 | 1.035 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 3
11 | 1.03 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 3

## Equipment Data
from_bus | to_bus | R | X | B
1 | 0 | 0 | 0.2 | 0
10 | 0 | 0 | 0.15 | 0
11 | 0 | 0 | 0.25 | 0
1 | 2 | 0 | 0.06 | 0
2 | 3 | 0.08 | 0.3 | 0.0008
2 | 6 | 0.12 | 0.45 | 0.001
3 | 4 | 0.1 | 0.4 | 0.001
3 | 6 | 0.04 | 0.4 | 0.001
4 | 6 | 0.15 | 0.6 | 0.0016
4 | 9 | 0.18 | 0.7 | 0.0018
4 | 10 | 0 | 0.08 | 0
5 | 7 | 0.05 | 0.43 | 0.0006
6 | 8 | 0.06 | 0.48 | 0
7 | 8 | 0.06 | 0.35 | 0.0008
7 | 11 | 0 | 0.1 | 0
8 | 9 | 0.052 | 0.48 | 0

## Input Voltage Data
Bus_No | Voltage_Mag | Voltage_Deg | Generator_MW | Generator_Mvar | Load_MW | Load_Mvar
1 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 120
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 | 60
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 140 | 90
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110 | 90
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 50
10 | 1.035 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
11 | 1.03 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0

## Impedence Data
From_Bus | To_Bus | R | X | B
1 | 0 | 0 | 0.2 | 0
10 | 0 | 0 | 0.15 | 0
11 | 0 | 0 | 0.25 | 0
1 | 2 | 0 | 0.06 | 0
2 | 3 | 0.08 | 0.3 | 0
2 | 6 | 0.12 | 0.45 | 0
3 | 4 | 0.1 | 0.4 | 0
3 | 6 | 0.04 | 0.4 | 0
4 | 6 | 0.15 | 0.6 | 0
4 | 9 | 0.18 | 0.7 | 0
4 | 10 | 0 | 0.08 | 0
5 | 7 | 0.05 | 0.43 | 0
6 | 8 | 0.06 | 0.48 | 0
7 | 8 | 0.06 | 0.35 | 0
7 | 11 | 0 | 0.1 | 0
8 | 9 | 0.052 | 0.48 | 0

## Ybus
-21.6667j | 16.6667j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j
16.6667j | (1.3831-21.8534j) | (-0.8299+3.112j) | 0j | 0j | (-0.5533+2.0747j) | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j
0j | (-0.8299+3.112j) | (1.6656-7.9402j) | (-0.5882+2.3529j) | 0j | (-0.2475+2.4752j) | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j
0j | 0j | (-0.5882+2.3529j) | (1.325-17.7615j) | 0j | (-0.3922+1.5686j) | 0j | 0j | (-0.3446+1.34j) | 12.5j | 0j
0j | 0j | 0j | 0j | (0.2668-2.2946j) | 0j | (-0.2668+2.2946j) | 0j | 0j | 0j | 0j
0j | (-0.5533+2.0747j) | (-0.2475+2.4752j) | (-0.3922+1.5686j) | 0j | (1.4493-8.1698j) | 0j | (-0.2564+2.0513j) | 0j | 0j | 0j
0j | 0j | 0j | 0j | (-0.2668+2.2946j) | 0j | (0.7426-15.0701j) | (-0.4758+2.7756j) | 0j | 0j | 10j
0j | 0j | 0j | 0j | 0j | (-0.2564+2.0513j) | (-0.4758+2.7756j) | (0.9553-6.886j) | (-0.2231+2.0592j) | 0j | 0j
0j | 0j | 0j | (-0.3446+1.34j) | 0j | 0j | 0j | (-0.2231+2.0592j) | (0.5676-3.3991j) | 0j | 0j
0j | 0j | 0j | 12.5j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | -19.1667j | 0j
0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 10j | 0j | 0j | 0j | -14j

## Zbus
(0.0058+0.1495j) | (0.0075+0.1343j) | (0.0009+0.0911j) | (-0.0048+0.0427j) | (-0.0027+0.0235j) | 0.0821j | (-0.0027+0.0235j) | (-0.0015+0.0474j) | (-0.0026+0.0454j) | (-0.0031+0.0278j) | (-0.002+0.0168j)
(0.0075+0.1343j) | (0.0097+0.1746j) | (0.0011+0.1185j) | (-0.0063+0.0555j) | (-0.0036+0.0305j) | (0.0001+0.1067j) | (-0.0036+0.0305j) | (-0.0019+0.0616j) | (-0.0034+0.059j) | (-0.0041+0.0362j) | (-0.0025+0.0218j)
(0.0009+0.0911j) | (0.0011+0.1185j) | (0.0308+0.2393j) | (-0.0002+0.0969j) | (-0.0012+0.0431j) | (0.0133+0.1417j) | (-0.0012+0.0431j) | (0.0051+0.0864j) | (0.0026+0.0904j) | (-0.0002+0.0632j) | (-0.0008+0.0308j)
(-0.0048+0.0427j) | (-0.0063+0.0555j) | (-0.0002+0.0969j) | (0.0079+0.1567j) | (-0.0036+0.0369j) | (-0.0005+0.0922j) | (-0.0036+0.0369j) | (-0.0008+0.0743j) | (-0.0002+0.1076j) | (0.0051+0.1022j) | (-0.0025+0.0263j)
(-0.0027+0.0235j) | (-0.0036+0.0305j) | (-0.0012+0.0431j) | (-0.0036+0.0369j) | (0.0602+0.6828j) | (0.0008+0.0661j) | (0.0102+0.2528j) | (0.0038+0.1539j) | (0.0049+0.1068j) | (-0.0023+0.024j) | (0.0073+0.1806j)
0.0821j | (0.0001+0.1067j) | (0.0133+0.1417j) | (-0.0005+0.0922j) | (0.0008+0.0661j) | (0.0295+0.2388j) | (0.0008+0.0661j) | (0.0128+0.132j) | (0.0089+0.1156j) | (-0.0004+0.0601j) | (0.0005+0.0472j)
(-0.0027+0.0235j) | (-0.0036+0.0305j) | (-0.0012+0.0431j) | (-0.0036+0.0369j) | (0.0102+0.2528j) | (0.0008+0.0661j) | (0.0102+0.2528j) | (0.0038+0.1539j) | (0.0049+0.1068j) | (-0.0023+0.024j) | (0.0073+0.1806j)
(-0.0015+0.0474j) | (-0.0019+0.0616j) | (0.0051+0.0864j) | (-0.0008+0.0743j) | (0.0038+0.1539j) | (0.0128+0.132j) | (0.0038+0.1539j) | (0.0339+0.3072j) | (0.0281+0.2128j) | (-0.0005+0.0485j) | (0.0027+0.1099j)
(-0.0026+0.0454j) | (-0.0034+0.059j) | (0.0026+0.0904j) | (-0.0002+0.1076j) | (0.0049+0.1068j) | (0.0089+0.1156j) | (0.0049+0.1068j) | (0.0281+0.2128j) | (0.0682+0.456j) | (-0.0001+0.0702j) | (0.0035+0.0763j)
(-0.0031+0.0278j) | (-0.0041+0.0362j) | (-0.0002+0.0632j) | (0.0051+0.1022j) | (-0.0023+0.024j) | (-0.0004+0.0601j) | (-0.0023+0.024j) | (-0.0005+0.0485j) | (-0.0001+0.0702j) | (0.0034+0.1188j) | (-0.0017+0.0172j)
(-0.002+0.0168j) | (-0.0025+0.0218j) | (-0.0008+0.0308j) | (-0.0025+0.0263j) | (0.0073+0.1806j) | (0.0005+0.0472j) | (0.0073+0.1806j) | (0.0027+0.1099j) | (0.0035+0.0763j) | (-0.0017+0.0172j) | (0.0052+0.2004j)

## Fault Voltage
Bus_No | Voltage_Mag | Voltage_Deg
1 | 0.70258 | -3.5971
2 | 0.56256 | -5.5144
3 | 0.40925 | -2.3905
4 | 0.6219 | -4.532
5 | 0.72777 | -2.4011
6 | 0 | 0
7 | 0.72777 | -2.4011
8 | 0.44925 | -1.8113
9 | 0.51908 | -2.4578
10 | 0.77918 | -2.4399
11 | 0.82954 | -1.5494

## Fault Current
From_Bus | To_Bus | Current_Mag | Current_Deg
1 | 0 | 1.8075 | -82.9968
10 | 0 | 1.7244 | -82.6324
11 | 0 | 0.80803 | -83.625
1 | 2 | 2.3598 | -85.9583
2 | 3 | 0.50093 | -88.8264
2 | 6 | 1.2079 | -80.5825
3 | 4 | 0.5178 | 95.3968
3 | 6 | 1.018 | -86.6798
4 | 6 | 1.0056 | -80.4957
4 | 9 | 0.14508 | -90.4305
4 | 10 | 1.9914 | 95.7532
5 | 7 | 0 | 0
6 | 8 | 0.92871 | 95.3145
7 | 8 | 0.78449 | -83.6247
7 | 11 | 1.0243 | 94.5113
8 | 9 | 0.14508 | 89.5695
6 | -1 | 4.1557 | -82.9693