## Initial Voltage Data
bus_num | Voltage_Mag | Voltage_Deg | Generator_MW | Generator_Mvar | Load_MW | Load_Mvar | Qmax | Qmin | Bus_Code
1 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 120 | 0 | 0 | 2
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 | 60 | 0 | 0 | 2
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 140 | 90 | 0 | 0 | 2
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110 | 90 | 0 | 0 | 2
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 50 | 0 | 0 | 2
10 | 1.035 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 3
11 | 1.03 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 3

## Equipment Data
from_bus | to_bus | R | X | B | line_type
1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1 | 2 | 0 | 0.06 | 0 | 2
2 | 3 | 0.08 | 0.3 | 0.0008 | 1
2 | 6 | 0.12 | 0.45 | 0.001 | 1
3 | 4 | 0.1 | 0.4 | 0.001 | 1
3 | 6 | 0.04 | 0.4 | 0.001 | 1
4 | 6 | 0.15 | 0.6 | 0.0016 | 1
4 | 9 | 0.18 | 0.7 | 0.0018 | 1
4 | 10 | 0 | 0.08 | 0 | 2
5 | 7 | 0.05 | 0.43 | 0.0006 | 1
6 | 8 | 0.06 | 0.48 | 0 | 1
7 | 8 | 0.06 | 0.35 | 0.0008 | 1
7 | 11 | 0 | 0.1 | 0 | 2
8 | 9 | 0.052 | 0.48 | 0 | 1

## Input Voltage Data
Bus_No | Voltage_Mag | Voltage_Deg | Generator_MW | Generator_Mvar | Load_MW | Load_Mvar
1 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 120
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 | 60
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 140 | 90
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110 | 90
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 50
10 | 1.035 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
11 | 1.03 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Impedence Data
From_Bus | To_Bus | R | X | B
1 | 0 | 0 | 0.2 | 0
10 | 0 | 0 | 0.15 | 0
11 | 0 | 0 | 0.25 | 0
1 | 2 | 0 | 0.06 | 0
2 | 3 | 0.08 | 0.3 | 0
2 | 6 | 0.12 | 0.45 | 0
3 | 4 | 0.1 | 0.4 | 0
3 | 6 | 0.04 | 0.4 | 0
4 | 6 | 0.15 | 0.6 | 0
4 | 12 | 0.09 | 0.35 | 0
4 | 10 | 0 | 0.08 | 0
5 | 7 | 0.05 | 0.43 | 0
6 | 8 | 0.06 | 0.48 | 0
7 | 8 | 0.06 | 0.35 | 0
7 | 11 | 0 | 0.1 | 0
8 | 9 | 0.052 | 0.48 | 0
12 | 9 | 0.09 | 0.35 | 0

## Ybus
-21.6667j | 16.6667j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j
16.6667j | (1.3831-21.8534j) | (-0.8299+3.112j) | 0j | 0j | (-0.5533+2.0747j) | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j
0j | (-0.8299+3.112j) | (1.6656-7.9402j) | (-0.5882+2.3529j) | 0j | (-0.2475+2.4752j) | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j
0j | 0j | (-0.5882+2.3529j) | (1.6695-19.1015j) | 0j | (-0.3922+1.5686j) | 0j | 0j | 0j | 12.5j | 0j | (-0.6891+2.6799j)
0j | 0j | 0j | 0j | (0.2668-2.2946j) | 0j | (-0.2668+2.2946j) | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j
0j | (-0.5533+2.0747j) | (-0.2475+2.4752j) | (-0.3922+1.5686j) | 0j | (1.4493-8.1698j) | 0j | (-0.2564+2.0513j) | 0j | 0j | 0j | 0j
0j | 0j | 0j | 0j | (-0.2668+2.2946j) | 0j | (0.7426-15.0701j) | (-0.4758+2.7756j) | 0j | 0j | 10j | 0j
0j | 0j | 0j | 0j | 0j | (-0.2564+2.0513j) | (-0.4758+2.7756j) | (0.9553-6.886j) | (-0.2231+2.0592j) | 0j | 0j | 0j
0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | (-0.2231+2.0592j) | (0.9122-4.7391j) | 0j | 0j | (-0.6891+2.6799j)
0j | 0j | 0j | 12.5j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | -19.1667j | 0j | 0j
0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 10j | 0j | 0j | 0j | -14j | 0j
0j | 0j | 0j | (-0.6891+2.6799j) | 0j | 0j | 0j | 0j | (-0.6891+2.6799j) | 0j | 0j | (1.3783-5.3599j)

## Zbus
(0.0058+0.1495j) | (0.0075+0.1343j) | (0.0009+0.0911j) | (-0.0048+0.0427j) | (-0.0027+0.0235j) | 0.0821j | (-0.0027+0.0235j) | (-0.0015+0.0474j) | (-0.0026+0.0454j) | (-0.0031+0.0278j) | (-0.002+0.0168j) | (-0.0037+0.044j)
(0.0075+0.1343j) | (0.0097+0.1746j) | (0.0011+0.1185j) | (-0.0063+0.0555j) | (-0.0036+0.0305j) | (0.0001+0.1067j) | (-0.0036+0.0305j) | (-0.0019+0.0616j) | (-0.0034+0.059j) | (-0.0041+0.0362j) | (-0.0025+0.0218j) | (-0.0048+0.0572j)
(0.0009+0.0911j) | (0.0011+0.1185j) | (0.0308+0.2393j) | (-0.0002+0.0969j) | (-0.0012+0.0431j) | (0.0133+0.1417j) | (-0.0012+0.0431j) | (0.0051+0.0864j) | (0.0026+0.0904j) | (-0.0002+0.0632j) | (-0.0008+0.0308j) | (0.0012+0.0937j)
(-0.0048+0.0427j) | (-0.0063+0.0555j) | (-0.0002+0.0969j) | (0.0079+0.1567j) | (-0.0036+0.0369j) | (-0.0005+0.0922j) | (-0.0036+0.0369j) | (-0.0008+0.0743j) | (-0.0002+0.1076j) | (0.0051+0.1022j) | (-0.0025+0.0263j) | (0.0039+0.1322j)
(-0.0027+0.0235j) | (-0.0036+0.0305j) | (-0.0012+0.0431j) | (-0.0036+0.0369j) | (0.0602+0.6828j) | (0.0008+0.0661j) | (0.0102+0.2528j) | (0.0038+0.1539j) | (0.0049+0.1068j) | (-0.0023+0.024j) | (0.0073+0.1806j) | (0.0007+0.0719j)
0.0821j | (0.0001+0.1067j) | (0.0133+0.1417j) | (-0.0005+0.0922j) | (0.0008+0.0661j) | (0.0295+0.2388j) | (0.0008+0.0661j) | (0.0128+0.132j) | (0.0089+0.1156j) | (-0.0004+0.0601j) | (0.0005+0.0472j) | (0.0042+0.1039j)
(-0.0027+0.0235j) | (-0.0036+0.0305j) | (-0.0012+0.0431j) | (-0.0036+0.0369j) | (0.0102+0.2528j) | (0.0008+0.0661j) | (0.0102+0.2528j) | (0.0038+0.1539j) | (0.0049+0.1068j) | (-0.0023+0.024j) | (0.0073+0.1806j) | (0.0007+0.0719j)
(-0.0015+0.0474j) | (-0.0019+0.0616j) | (0.0051+0.0864j) | (-0.0008+0.0743j) | (0.0038+0.1539j) | (0.0128+0.132j) | (0.0038+0.1539j) | (0.0339+0.3072j) | (0.0281+0.2128j) | (-0.0005+0.0485j) | (0.0027+0.1099j) | (0.0136+0.1436j)
(-0.0026+0.0454j) | (-0.0034+0.059j) | (0.0026+0.0904j) | (-0.0002+0.1076j) | (0.0049+0.1068j) | (0.0089+0.1156j) | (0.0049+0.1068j) | (0.0281+0.2128j) | (0.0682+0.456j) | (-0.0001+0.0702j) | (0.0035+0.0763j) | (0.034+0.2818j)
(-0.0031+0.0278j) | (-0.0041+0.0362j) | (-0.0002+0.0632j) | (0.0051+0.1022j) | (-0.0023+0.024j) | (-0.0004+0.0601j) | (-0.0023+0.024j) | (-0.0005+0.0485j) | (-0.0001+0.0702j) | (0.0034+0.1188j) | (-0.0017+0.0172j) | (0.0025+0.0862j)
(-0.002+0.0168j) | (-0.0025+0.0218j) | (-0.0008+0.0308j) | (-0.0025+0.0263j) | (0.0073+0.1806j) | (0.0005+0.0472j) | (0.0073+0.1806j) | (0.0027+0.1099j) | (0.0035+0.0763j) | (-0.0017+0.0172j) | (0.0052+0.2004j) | (0.0005+0.0513j)
(-0.0037+0.044j) | (-0.0048+0.0572j) | (0.0012+0.0937j) | (0.0039+0.1322j) | (0.0007+0.0719j) | (0.0042+0.1039j) | (0.0007+0.0719j) | (0.0136+0.1436j) | (0.034+0.2818j) | (0.0025+0.0862j) | (0.0005+0.0513j) | (0.0639+0.382j)

## Fault Voltage
Bus_No | Voltage_Mag | Voltage_Deg
1 | 0.94331 | -1.8194
2 | 0.85709 | -2.4568
3 | 0.7619 | -2.7783
4 | 0.66344 | -4.0208
5 | 0.81724 | -2.0301
6 | 0.73435 | -2.6303
7 | 0.81724 | -2.0301
8 | 0.62907 | -2.4134
9 | 0.26998 | -7.1258
10 | 0.80733 | -2.229
11 | 0.89542 | -1.3631
12 | 0 | 0

## Fault Current
From_Bus | To_Bus | Current_Mag | Current_Deg
1 | 0 | 0.60469 | -75.6597
10 | 0 | 1.5362 | -82.1681
11 | 0 | 0.54601 | -81.0228
1 | 2 | 1.4466 | -85.5182
2 | 3 | 0.30694 | -74.95
2 | 6 | 0.26358 | -76.4847
3 | 4 | 0.24168 | -70.4435
3 | 6 | 0.068681 | -91.0095
4 | 6 | 0.11788 | 114.1624
4 | 12 | 1.8358 | -79.5998
4 | 10 | 1.8212 | 95.9561
5 | 7 | 0 | -180
6 | 8 | 0.21773 | -86.8037
7 | 8 | 0.53011 | -81.0228
7 | 11 | 0.78806 | 95.5721
8 | 9 | 0.74706 | -82.705
12 | 9 | 0.74706 | 97.295
12 | -1 | 2.5821 | -80.4978