## initial_bus
bus_num | Voltage_Mag | Voltage_Deg | Generator_MW | Generator_Mvar | Load_MW | Load_Mvar | Qmax | Qmin | Bus_Code
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1

## initial_line
from_bus | to_bus | R | X | B | negative_R | negative_X | zero_R | zero_X | Xn | zero_B | line_type
0 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0 | 0
0 | 11 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 2
2 | 3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2 | 6 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
3 | 6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
4 | 6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4 | 9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0
4 | 10 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
5 | 7 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
6 | 8 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0
7 | 8 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
7 | 11 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.08 | 0 | 1
8 | 9 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0

## fault_bus
Bus_No | Voltage_Mag | Voltage_Deg | Generator_MW | Generator_Mvar | Load_MW | Load_Mvar
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## fault_line
From_Bus | To_Bus | R | X | B | negative_R | negative_X | zero_R | zero_X | zero_B
0 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.21 | 0
10 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.19 | 0
0 | 11 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.08 | 0
1 | 2 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0
2 | 5 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.3 | 0
2 | 6 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0.9 | 0
3 | 4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0
3 | 6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0
4 | 6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 0
4 | 9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0
4 | 10 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0
5 | 7 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0.8 | 0
6 | 8 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0.95 | 0
7 | 8 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.7 | 0
7 | 11 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
8 | 9 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0.9 | 0
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0

## positive ybus
-21.6667j | 16.6667j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j
16.6667j | -28.8889j | 3.3333j | 0j | 6.6667j | 2.2222j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j
0j | 3.3333j | -8.3333j | 2.5j | 0j | 2.5j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j
0j | 0j | 2.5j | -18.0952j | 0j | 1.6667j | 0j | 0j | 1.4286j | 12.5j | 0j
0j | 6.6667j | 0j | 0j | -8.9922j | 0j | 2.3256j | 0j | 0j | 0j | 0j
0j | 2.2222j | 2.5j | 1.6667j | 0j | -8.4722j | 0j | 2.0833j | 0j | 0j | 0j
0j | 0j | 0j | 0j | 2.3256j | 0j | -15.1827j | 2.8571j | 0j | 0j | 10j
0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 2.0833j | 2.8571j | -7.0238j | 2.0833j | 0j | 0j
0j | 0j | 0j | 1.4286j | 0j | 0j | 0j | 2.0833j | -3.5119j | 0j | 0j
0j | 0j | 0j | 12.5j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | -19.1667j | 0j
0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 10j | 0j | 0j | 0j | -14j

## negative ybus
-21.6667j | 16.6667j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j
16.6667j | -28.8889j | 3.3333j | 0j | 6.6667j | 2.2222j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j
0j | 3.3333j | -8.3333j | 2.5j | 0j | 2.5j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j
0j | 0j | 2.5j | -18.0952j | 0j | 1.6667j | 0j | 0j | 1.4286j | 12.5j | 0j
0j | 6.6667j | 0j | 0j | -8.9922j | 0j | 2.3256j | 0j | 0j | 0j | 0j
0j | 2.2222j | 2.5j | 1.6667j | 0j | -8.4722j | 0j | 2.0833j | 0j | 0j | 0j
0j | 0j | 0j | 0j | 2.3256j | 0j | -15.1827j | 2.8571j | 0j | 0j | 10j
0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 2.0833j | 2.8571j | -7.0238j | 2.0833j | 0j | 0j
0j | 0j | 0j | 1.4286j | 0j | 0j | 0j | 2.0833j | -3.5119j | 0j | 0j
0j | 0j | 0j | 12.5j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | -19.1667j | 0j
0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 10j | 0j | 0j | 0j | -14j

## zero ybus
-4.7619j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j
0j | -22.7778j | 1.6667j | 0j | 3.3333j | 1.1111j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j
0j | 1.6667j | -4.1667j | 1.25j | 0j | 1.25j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j
0j | 0j | 1.25j | -15.6591j | 0j | 1j | 0j | 0j | 0.9091j | 12.5j | 0j
0j | 3.3333j | 0j | 0j | -4.5833j | 0j | 1.25j | 0j | 0j | 0j | 0j
0j | 1.1111j | 1.25j | 1j | 0j | -4.4137j | 0j | 1.0526j | 0j | 0j | 0j
0j | 0j | 0j | 0j | 1.25j | 0j | -5.6197j | 1.4286j | 0j | 0j | 0j
0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 1.0526j | 1.4286j | -3.5923j | 1.1111j | 0j | 0j
0j | 0j | 0j | 0.9091j | 0j | 0j | 0j | 1.1111j | -2.0202j | 0j | 0j
0j | 0j | 0j | 12.5j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | -17.7632j | 0j
0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | -12.5j

## positive zbus
0.1361j | 0.1169j | 0.0823j | 0.041j | 0.0995j | 0.0773j | 0.0495j | 0.0583j | 0.0512j | 0.0267j | 0.0353j
0.1169j | 0.152j | 0.1069j | 0.0533j | 0.1293j | 0.1005j | 0.0643j | 0.0757j | 0.0666j | 0.0348j | 0.0459j
0.0823j | 0.1069j | 0.233j | 0.0954j | 0.095j | 0.1387j | 0.0609j | 0.0939j | 0.0945j | 0.0622j | 0.0435j
0.041j | 0.0533j | 0.0954j | 0.1555j | 0.0503j | 0.0915j | 0.0416j | 0.0762j | 0.1085j | 0.1014j | 0.0297j
0.0995j | 0.1293j | 0.095j | 0.0503j | 0.2328j | 0.094j | 0.0994j | 0.0903j | 0.074j | 0.0328j | 0.071j
0.0773j | 0.1005j | 0.1387j | 0.0915j | 0.094j | 0.2367j | 0.0755j | 0.1359j | 0.1178j | 0.0597j | 0.0539j
0.0495j | 0.0643j | 0.0609j | 0.0416j | 0.0994j | 0.0755j | 0.2001j | 0.132j | 0.0953j | 0.0272j | 0.1429j
0.0583j | 0.0757j | 0.0939j | 0.0762j | 0.0903j | 0.1359j | 0.132j | 0.298j | 0.2078j | 0.0497j | 0.0943j
0.0512j | 0.0666j | 0.0945j | 0.1085j | 0.074j | 0.1178j | 0.0953j | 0.2078j | 0.4521j | 0.0707j | 0.068j
0.0267j | 0.0348j | 0.0622j | 0.1014j | 0.0328j | 0.0597j | 0.0272j | 0.0497j | 0.0707j | 0.1183j | 0.0194j
0.0353j | 0.0459j | 0.0435j | 0.0297j | 0.071j | 0.0539j | 0.1429j | 0.0943j | 0.068j | 0.0194j | 0.1735j

## negative zbus
0.1361j | 0.1169j | 0.0823j | 0.041j | 0.0995j | 0.0773j | 0.0495j | 0.0583j | 0.0512j | 0.0267j | 0.0353j
0.1169j | 0.152j | 0.1069j | 0.0533j | 0.1293j | 0.1005j | 0.0643j | 0.0757j | 0.0666j | 0.0348j | 0.0459j
0.0823j | 0.1069j | 0.233j | 0.0954j | 0.095j | 0.1387j | 0.0609j | 0.0939j | 0.0945j | 0.0622j | 0.0435j
0.041j | 0.0533j | 0.0954j | 0.1555j | 0.0503j | 0.0915j | 0.0416j | 0.0762j | 0.1085j | 0.1014j | 0.0297j
0.0995j | 0.1293j | 0.095j | 0.0503j | 0.2328j | 0.094j | 0.0994j | 0.0903j | 0.074j | 0.0328j | 0.071j
0.0773j | 0.1005j | 0.1387j | 0.0915j | 0.094j | 0.2367j | 0.0755j | 0.1359j | 0.1178j | 0.0597j | 0.0539j
0.0495j | 0.0643j | 0.0609j | 0.0416j | 0.0994j | 0.0755j | 0.2001j | 0.132j | 0.0953j | 0.0272j | 0.1429j
0.0583j | 0.0757j | 0.0939j | 0.0762j | 0.0903j | 0.1359j | 0.132j | 0.298j | 0.2078j | 0.0497j | 0.0943j
0.0512j | 0.0666j | 0.0945j | 0.1085j | 0.074j | 0.1178j | 0.0953j | 0.2078j | 0.4521j | 0.0707j | 0.068j
0.0267j | 0.0348j | 0.0622j | 0.1014j | 0.0328j | 0.0597j | 0.0272j | 0.0497j | 0.0707j | 0.1183j | 0.0194j
0.0353j | 0.0459j | 0.0435j | 0.0297j | 0.071j | 0.0539j | 0.1429j | 0.0943j | 0.068j | 0.0194j | 0.1735j

## zero zbus
0.21j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j
0j | 0.0544j | 0.0352j | 0.0133j | 0.0436j | 0.0316j | 0.0149j | 0.0205j | 0.0173j | 0.0094j | 0j
0j | 0.0352j | 0.3228j | 0.0901j | 0.033j | 0.1391j | 0.0269j | 0.0771j | 0.0829j | 0.0634j | 0j
0j | 0.0133j | 0.0901j | 0.1922j | 0.0158j | 0.0903j | 0.0226j | 0.0749j | 0.1277j | 0.1352j | 0j
0j | 0.0436j | 0.033j | 0.0158j | 0.2698j | 0.0359j | 0.0728j | 0.0502j | 0.0347j | 0.0111j | 0j
0j | 0.0316j | 0.1391j | 0.0903j | 0.0359j | 0.3313j | 0.0473j | 0.1548j | 0.1258j | 0.0635j | 0j
0j | 0.0149j | 0.0269j | 0.0226j | 0.0728j | 0.0473j | 0.227j | 0.1293j | 0.0813j | 0.0159j | 0j
0j | 0.0205j | 0.0771j | 0.0749j | 0.0502j | 0.1548j | 0.1293j | 0.4646j | 0.2892j | 0.0527j | 0j
0j | 0.0173j | 0.0829j | 0.1277j | 0.0347j | 0.1258j | 0.0813j | 0.2892j | 0.7115j | 0.0899j | 0j
0j | 0.0094j | 0.0634j | 0.1352j | 0.0111j | 0.0635j | 0.0159j | 0.0527j | 0.0899j | 0.1515j | 0j
0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0.08j

## fault sequence voltage
Bus_No | Phase_A_Mag | Phase_A_Deg | Phase_B_Mag | Phase_B_Deg | Phase_C_Mag | Phase_C_Deg
1 | 0 | 180 | 0.94507 | 0 | 0.05493 | 180
2 | 0.01937 | 180 | 0.92859 | 0 | 0.07141 | 180
3 | 0.07272 | 180 | 0.91144 | 0 | 0.08856 | 180
4 | 0.07064 | 180 | 0.92811 | 0 | 0.07189 | 180
5 | 0.04732 | 180 | 0.91487 | 0 | 0.08513 | 180
6 | 0.14594 | 180 | 0.8719 | 0 | 0.1281 | 180
7 | 0.12188 | 180 | 0.87552 | 0 | 0.12448 | 180
8 | 0.43804 | 180 | 0.71902 | 0 | 0.28098 | 180
9 | 0.27271 | 180 | 0.80408 | 0 | 0.19592 | 180
10 | 0.04971 | 180 | 0.95312 | 0 | 0.04688 | 180
11 | 0 | 180 | 0.91109 | 0 | 0.08891 | 180

## fault sequence current
From_Bus | To_Bus | Phase_A_Mag | Phase_A_Deg | Phase_B_Mag | Phase_B_Deg | Phase_C_Mag | Phase_C_Deg
0 | 1 | 0 | 0 | 0.27464 | -90 | 0.27464 | -90
10 | 0 | 0.26162 | -90 | 0.31255 | -90 | 0.31255 | -90
0 | 11 | 0 | 0 | 0.35565 | -90 | 0.35565 | -90
1 | 2 | 0 | 0 | 0.27464 | -90 | 0.27464 | -90
2 | 3 | 0.08892 | -90 | 0.05717 | -90 | 0.05717 | -90
2 | 5 | 0.09319 | -90 | 0.0915 | -90 | 0.0915 | -90
2 | 6 | 0.14064 | -90 | 0.12598 | -90 | 0.12598 | -90
3 | 4 | 0.0026 | 90 | 0.04168 | 90 | 0.04168 | 90
3 | 6 | 0.09153 | -90 | 0.09885 | -90 | 0.09885 | -90
4 | 6 | 0.07531 | -90 | 0.09368 | -90 | 0.09368 | -90
4 | 9 | 0.1837 | -90 | 0.1772 | -90 | 0.1772 | -90
4 | 10 | 0.26162 | 90 | 0.31255 | 90 | 0.31255 | 90
5 | 7 | 0.09319 | -90 | 0.0915 | -90 | 0.0915 | -90
6 | 8 | 0.30748 | -90 | 0.3185 | -90 | 0.3185 | -90
7 | 8 | 0.45166 | -90 | 0.44715 | -90 | 0.44715 | -90
7 | 11 | 0 | 0 | 0.35565 | 90 | 0.35565 | 90
8 | 9 | 0.1837 | 90 | 0.1772 | 90 | 0.1772 | 90
0 | 2 | 0.32276 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0.35847 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | -1 | 0.94284 | -90 | 0.94284 | -90 | 0.94284 | -90

## fault phase voltage
Bus_No | Phase_A_Mag | Phase_A_Deg | Phase_B_Mag | Phase_B_Deg | Phase_C_Mag | Phase_C_Deg
1 | 0.89014 | 0 | 0.9737 | -117.1995 | 0.9737 | 117.1995
2 | 0.83782 | 0 | 0.97503 | -117.3506 | 0.97503 | 117.3506
3 | 0.75016 | 0 | 0.99218 | -119.2077 | 0.99218 | 119.2077
4 | 0.78559 | 0 | 0.99938 | -119.9378 | 0.99938 | 119.9378
5 | 0.78241 | 0 | 0.98165 | -118.0883 | 0.98165 | 118.0883
6 | 0.59786 | 0 | 1.009 | -120.8777 | 1.009 | 120.8777
7 | 0.62917 | 0 | 0.99871 | -119.8707 | 0.99871 | 119.8707
8 | 0 | 180 | 1.0871 | -127.1881 | 1.0871 | 127.1881
9 | 0.33544 | 0 | 1.0405 | -123.6643 | 1.0405 | 123.6643
10 | 0.85653 | 0 | 1.0014 | -120.1396 | 1.0014 | 120.1396
11 | 0.82218 | 0 | 0.95865 | -115.3929 | 0.95865 | 115.3929

## fault phase current
From_Bus | To_Bus | Phase_A_Mag | Phase_A_Deg | Phase_B_Mag | Phase_B_Deg | Phase_C_Mag | Phase_C_Deg
0 | 1 | 0.54929 | -90 | 0.27464 | 90 | 0.27464 | 90
10 | 0 | 0.88672 | -90 | 0.05094 | 90 | 0.05094 | 90
0 | 11 | 0.71129 | -90 | 0.35565 | 90 | 0.35565 | 90
1 | 2 | 0.54929 | -90 | 0.27464 | 90 | 0.27464 | 90
2 | 3 | 0.20326 | -90 | 0.03175 | -90 | 0.03175 | -90
2 | 5 | 0.27619 | -90 | 0.0017 | -90 | 0.0017 | -90
2 | 6 | 0.39259 | -90 | 0.01467 | -90 | 0.01467 | -90
3 | 4 | 0.08596 | 90 | 0.03907 | -90 | 0.03907 | -90
3 | 6 | 0.28922 | -90 | 0.00732 | 90 | 0.00732 | 90
4 | 6 | 0.26267 | -90 | 0.01838 | 90 | 0.01838 | 90
4 | 9 | 0.53809 | -90 | 0.00651 | -90 | 0.00651 | -90
4 | 10 | 0.88672 | 90 | 0.05094 | -90 | 0.05094 | -90
5 | 7 | 0.27619 | -90 | 0.0017 | -90 | 0.0017 | -90
6 | 8 | 0.94448 | -90 | 0.01103 | 90 | 0.01103 | 90
7 | 8 | 1.346 | -90 | 0.00452 | -90 | 0.00452 | -90
7 | 11 | 0.71129 | 90 | 0.35565 | -90 | 0.35565 | -90
8 | 9 | 0.53809 | 90 | 0.00651 | 90 | 0.00651 | 90
0 | 2 | 0.32276 | -90 | 0.32276 | -90 | 0.32276 | -90
7 | 0 | 0.35847 | -90 | 0.35847 | -90 | 0.35847 | -90
8 | -1 | 2.8285 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0