## initial_bus
bus_num | Voltage_Mag | Voltage_Deg
1 | 1 | 0
2 | 1 | 0
3 | 1 | 0
4 | 1 | 0
5 | 1 | 0
6 | 1 | 0
7 | 1 | 0
8 | 1 | 0
9 | 1 | 0
10 | 1 | 0
11 | 1 | 0

## initial_line
from_bus | to_bus | R | X | B
1 | 0 | 0 | 0.2 | 0
10 | 0 | 0 | 0.15 | 0
11 | 0 | 0 | 0.25 | 0
1 | 2 | 0 | 0.06 | 0
2 | 3 | 0.08 | 0.3 | 0.0008
2 | 5 | 0.04 | 0.15 | 0.0004
2 | 6 | 0.12 | 0.45 | 0.001
3 | 4 | 0.1 | 0.4 | 0.001
3 | 6 | 0.04 | 0.4 | 0.001
4 | 6 | 0.15 | 0.6 | 0.0016
4 | 9 | 0.18 | 0.7 | 0.0018
4 | 10 | 0 | 0.08 | 0
5 | 7 | 0.05 | 0.43 | 0.0006
6 | 8 | 0.06 | 0.48 | 0
7 | 8 | 0.06 | 0.35 | 0.0008
7 | 11 | 0 | 0.1 | 0
8 | 9 | 0.052 | 0.48 | 0

## fault_bus
Bus_No | Voltage_Mag | Voltage_Deg
1 | 1 | 0
2 | 1 | 0
3 | 1 | 0
4 | 1 | 0
5 | 1 | 0
6 | 1 | 0
7 | 1 | 0
8 | 1 | 0
9 | 1 | 0
10 | 1 | 0
11 | 1 | 0
12 | 1 | 0

## fault_line
From_Bus | To_Bus | R | X | B
1 | 0 | 0 | 0.2 | 0
10 | 0 | 0 | 0.15 | 0
11 | 0 | 0 | 0.25 | 0
1 | 2 | 0 | 0.06 | 0
2 | 3 | 0.08 | 0.3 | 0
2 | 5 | 0.04 | 0.15 | 0
2 | 6 | 0.12 | 0.45 | 0
3 | 4 | 0.1 | 0.4 | 0
3 | 6 | 0.04 | 0.4 | 0
4 | 6 | 0.15 | 0.6 | 0
4 | 9 | 0.18 | 0.7 | 0
4 | 10 | 0 | 0.08 | 0
5 | 7 | 0.05 | 0.43 | 0
6 | 8 | 0.06 | 0.48 | 0
7 | 12 | 0.03 | 0.175 | 0
7 | 11 | 0 | 0.1 | 0
8 | 9 | 0.052 | 0.48 | 0
12 | 8 | 0.03 | 0.175 | 0

## ybus
-21.6667j | 16.6667j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j
16.6667j | (3.0429-28.0775j) | (-0.8299+3.112j) | 0j | (-1.6598+6.2241j) | (-0.5533+2.0747j) | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j
0j | (-0.8299+3.112j) | (1.6656-7.9402j) | (-0.5882+2.3529j) | 0j | (-0.2475+2.4752j) | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j
0j | 0j | (-0.5882+2.3529j) | (1.325-17.7615j) | 0j | (-0.3922+1.5686j) | 0j | 0j | (-0.3446+1.34j) | 12.5j | 0j | 0j
0j | (-1.6598+6.2241j) | 0j | 0j | (1.9266-8.5186j) | 0j | (-0.2668+2.2946j) | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j
0j | (-0.5533+2.0747j) | (-0.2475+2.4752j) | (-0.3922+1.5686j) | 0j | (1.4493-8.1698j) | 0j | (-0.2564+2.0513j) | 0j | 0j | 0j | 0j
0j | 0j | 0j | 0j | (-0.2668+2.2946j) | 0j | (1.2184-17.8457j) | 0j | 0j | 0j | 10j | (-0.9516+5.5511j)
0j | 0j | 0j | 0j | 0j | (-0.2564+2.0513j) | 0j | (1.4311-9.6616j) | (-0.2231+2.0592j) | 0j | 0j | (-0.9516+5.5511j)
0j | 0j | 0j | (-0.3446+1.34j) | 0j | 0j | 0j | (-0.2231+2.0592j) | (0.5676-3.3991j) | 0j | 0j | 0j
0j | 0j | 0j | 12.5j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | -19.1667j | 0j | 0j
0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 10j | 0j | 0j | 0j | -14j | 0j
0j | 0j | 0j | 0j | 0j | 0j | (-0.9516+5.5511j) | (-0.9516+5.5511j) | 0j | 0j | 0j | (1.9033-11.1023j)

## zbus
(0.005+0.1365j) | (0.0065+0.1175j) | (0.0009+0.0823j) | (-0.0044+0.0405j) | (0.0023+0.0998j) | (0.0003+0.0773j) | (-0.0019+0.0495j) | (-0.0011+0.0582j) | (-0.0018+0.051j) | (-0.0029+0.0264j) | (-0.0014+0.0353j) | (-0.0015+0.0538j)
(0.0065+0.1175j) | (0.0084+0.1527j) | (0.0011+0.107j) | (-0.0058+0.0527j) | (0.003+0.1298j) | (0.0003+0.1005j) | (-0.0025+0.0643j) | (-0.0015+0.0757j) | (-0.0024+0.0663j) | (-0.0038+0.0343j) | (-0.0018+0.0459j) | (-0.002+0.07j)
(0.0009+0.0823j) | (0.0011+0.107j) | (0.0311+0.2334j) | (0.0001+0.0954j) | (-0.0009+0.0949j) | (0.0137+0.1385j) | (-0.0017+0.0607j) | (0.0049+0.0937j) | (0.0029+0.0942j) | (0.0001+0.0622j) | (-0.0012+0.0434j) | (0.0016+0.0772j)
(-0.0044+0.0405j) | (-0.0058+0.0527j) | (0.0001+0.0954j) | (0.008+0.1564j) | (-0.0057+0.0496j) | (-0.0003+0.0914j) | (-0.0045+0.0412j) | (-0.0012+0.0761j) | (-0.0003+0.1085j) | (0.0052+0.102j) | (-0.0032+0.0294j) | (-0.0028+0.0586j)
(0.0023+0.0998j) | (0.003+0.1298j) | (-0.0009+0.0949j) | (-0.0057+0.0496j) | (0.0279+0.2335j) | (-0.0004+0.094j) | (0.0047+0.0998j) | (0.0015+0.0904j) | 0.0738j | (-0.0037+0.0323j) | (0.0033+0.0713j) | (0.0031+0.0951j)
(0.0003+0.0773j) | (0.0003+0.1005j) | (0.0137+0.1385j) | (-0.0003+0.0914j) | (-0.0004+0.094j) | (0.0297+0.2371j) | 0.0755j | (0.0125+0.1359j) | (0.0089+0.1177j) | (-0.0002+0.0596j) | 0.0539j | (0.0063+0.1057j)
(-0.0019+0.0495j) | (-0.0025+0.0643j) | (-0.0017+0.0607j) | (-0.0045+0.0412j) | (0.0047+0.0998j) | 0.0755j | (0.0102+0.2008j) | (0.0038+0.1323j) | (0.0036+0.0956j) | (-0.0029+0.0268j) | (0.0073+0.1434j) | (0.007+0.1666j)
(-0.0011+0.0582j) | (-0.0015+0.0757j) | (0.0049+0.0937j) | (-0.0012+0.0761j) | (0.0015+0.0904j) | (0.0125+0.1359j) | (0.0038+0.1323j) | (0.0339+0.2982j) | (0.0276+0.2082j) | (-0.0008+0.0496j) | (0.0027+0.0945j) | (0.0188+0.2153j)
(-0.0018+0.051j) | (-0.0024+0.0663j) | (0.0029+0.0942j) | (-0.0003+0.1085j) | 0.0738j | (0.0089+0.1177j) | (0.0036+0.0956j) | (0.0276+0.2082j) | (0.0677+0.4536j) | (-0.0002+0.0708j) | (0.0026+0.0683j) | (0.0156+0.1519j)
(-0.0029+0.0264j) | (-0.0038+0.0343j) | (0.0001+0.0622j) | (0.0052+0.102j) | (-0.0037+0.0323j) | (-0.0002+0.0596j) | (-0.0029+0.0268j) | (-0.0008+0.0496j) | (-0.0002+0.0708j) | (0.0034+0.1187j) | (-0.0021+0.0192j) | (-0.0018+0.0382j)
(-0.0014+0.0353j) | (-0.0018+0.0459j) | (-0.0012+0.0434j) | (-0.0032+0.0294j) | (0.0033+0.0713j) | 0.0539j | (0.0073+0.1434j) | (0.0027+0.0945j) | (0.0026+0.0683j) | (-0.0021+0.0192j) | (0.0052+0.1739j) | (0.005+0.119j)
(-0.0015+0.0538j) | (-0.002+0.07j) | (0.0016+0.0772j) | (-0.0028+0.0586j) | (0.0031+0.0951j) | (0.0063+0.1057j) | (0.007+0.1666j) | (0.0188+0.2153j) | (0.0156+0.1519j) | (-0.0018+0.0382j) | (0.005+0.119j) | (0.0279+0.2784j)

## fault voltage
Bus_No | Voltage_Mag | Voltage_Deg
1 | 0.80949 | -1.7436
2 | 0.75254 | -2.4394
3 | 0.7252 | -1.7297
4 | 0.79307 | -2.2344
5 | 0.66102 | -1.9888
6 | 0.62198 | -1.4178
7 | 0.40669 | -4.8776
8 | 0.228 | -2.4484
9 | 0.45438 | 0.16645
10 | 0.86488 | -1.3357
11 | 0.57568 | -2.4591
12 | 0 | 0

## fault current
From_Bus | To_Bus | Current_Mag | Current_Deg
1 | 0 | 0.96232 | -82.6463
10 | 0 | 0.91227 | -81.5268
11 | 0 | 1.7022 | -86.6726
1 | 2 | 0.96232 | -82.6463
2 | 3 | 0.09285 | -95.6431
2 | 5 | 0.59061 | -80.7575
2 | 6 | 0.28156 | -82.3586
3 | 4 | 0.1654 | 96.4358
3 | 6 | 0.25693 | -87.9011
4 | 6 | 0.27711 | -81.1611
4 | 9 | 0.46988 | -81.0254
4 | 10 | 0.91227 | 98.4732
5 | 7 | 0.59061 | -80.7575
6 | 8 | 0.81456 | -83.6969
7 | 12 | 2.2905 | -85.1499
7 | 11 | 1.7022 | 93.3274
8 | 9 | 0.46988 | 98.9746
12 | 8 | 1.2841 | 97.2804
12 | -1 | 3.5739 | -84.2769