## Initial Voltage Data
bus_num | Voltage_Mag | Voltage_Deg
1 | 1 | 0
2 | 1 | 0
3 | 1 | 0

## Equipment Data
from_bus | to_bus | R | X | B | negative_R | negative_X | zero_R | zero_X | Xn | zero_B | line_type
1 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0.1 | 0.05 | 0 | 2
2 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 3
1 | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1
1 | 3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 1
2 | 3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 1

## Input Voltage Data
Bus_No | Voltage_Mag | Voltage_Deg
1 | 1 | 0
2 | 1 | 0
3 | 1 | 0

## Impedence Data
From_Bus | To_Bus | R | X | B | negative_R | negative_X | zero_R | zero_X | zero_B | line_type
1 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0.1 | 0 | 2
2 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0.05 | 0 | 3
1 | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 1
1 | 3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 1
2 | 3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 1

## Ybus
-19.3478j | 10j | 5j
10j | -19.3478j | 5j
5j | 5j | -10j

## Zbus
0.132j | 0.098j | 0.115j
0.098j | 0.132j | 0.115j
0.115j | 0.115j | 0.215j

## Fault Voltage
Bus_No | Voltage_Mag | Voltage_Deg
1 | 0.25806 | 0
2 | 0 | 0
3 | 0.12903 | 0

## Fault Current
From_Bus | To_Bus | Current_Mag | Current_Deg | line_type
1 | 0 | 3.2258 | -90 | 2
2 | 0 | 4.3478 | -90 | 3
1 | 2 | 2.5806 | -90 | 1
1 | 3 | 0.64516 | -90 | 1
2 | 3 | 0.64516 | 90 | 1
2 | -1 | 7.5736 | -90 | 8